## CZ
ZADÁVÁME:
RELATIVNÍ VLHKOST | 60 | %
TEPLOTA VZDUCHU V MÍSTNOSTI | 26 | °C
JMENOVITÝ TEPLOTNÍ SPÁD | 4 | °C
VÝSTUP:
TEPLOTA ROSNÉHO BODU | 17.63 | °C
DOPORUČENÁ TEPLOTA NÁBĚHOVÉ VODY PŘI OKAMŽITÝCH PARAMETRECH | 15.63 | °C
Pozn.: Jedná se o okamžitou hodnotu
Note on B18: rozdíl teplot na vstupu a výstupu kapilárních rohoží
Výpočet náběhové teploty chladicí vody
VÝPOČET

## EN
INPUT:
RELATIVE HUMIDITY | 84 | %
ROOM TEMPERATURE | 19 | °C
NOMINAL TEMPERATURE GRADIENT | 4 | °C
OUTPUT:
DEW POINT TEMPERATURE | 16.24 | °C
RECOMMENDED FLOW WATER TEMPERATURE UPON MOMENTARY PARAMETRES | 14.24 | °C
Note.: It is the immediate value
Calculation of the flow temperature of cooling water
CALCULATION

## DE
EINGABE:
RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 84 | %
RAUM TEMPERATUR | 19 | °C
NOMINALE TEMPERATURGRADIENT | 4 | °C
ABGABE:
TAUPUNKTEMPERATUR | 16.24 | °C
EMPFOHLENE TEMPERATUR DES WASSERS ZUR SOFORTIGEN PARAMETER | 14.24 | °C
NB: Es geht um den Momentanwert
Berechnung der Anlauftemperatur des Kühlwassers
RECHNUNG